上海海洋大学食品学院夹套库弱电及监控系统

规划与技术要求

- 上海海洋大学食品学院夹套库安防监控系统

该系统主要由前端摄像，信号传输、终端显示、中心控制等四大部分组成。在学校实验室机房墙设置电视墙和控制设备；在学校实验室实验室出入口、夹套内，校准箱内，氧气区、氢机房，氟利昂机记房，室外机房，300万像素，二楼走道实时记录每个点位的视频信息，并能方便地实现切换、操控、显示回放和对事件的溯源取证功能。该系统是学校实验室综合安保系统中不可缺少的重要组成部分。

（1）总体设计要求

- 系统采用数字硬盘录像技术将前端图像的模拟信号进行数字压缩录像存贮，输出通道16路，中心切换控制的图像均应在监视器上呈现。

- 系统应具备对报警、入侵安防报警和与之相关事件的触发联动控制功能。

- 系统应具有8小时以上的后备保障能力，前端外场点位的设备供电均取自并受控于机房。不允许中间有联接端子。

- 系统连续录像时间应不少于30天。本项目须符合上海市安全技术防范对于防爆场所之规定。

- 对于学校实验室出入口，配置具有强背光和强逆光补偿功能的日夜切换型定点摄像机，以便夜间看清监控图像，在出入口出口方向加装一台摄像机，用于监看实验室出入情况。

- 对于出入口和及地下车库出入口，氢机房，氟利昂机记房，室外机房选用彩色定点枪式防爆摄像机。

- 对于300万像素实验区，配置高清防防爆彩色半球摄像头。

- 对于实验系统中危1级所有配置有图像功能点位的视频信号应纳入本系统统一管理。

- 室外点位应考虑到防水要求、供电安全要求，选点应避开附近电源线

- 发热体。在管路设计时应充分考虑点位防爆、安全规定等情况。

- 室外监控点安装应按照国家标准安装防直击雷设备（接闪器）。同时需要注意对感应雷的防护。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18－24m应采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝士屋面，其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路，并应每隔18－24m采用引下线接地一次。

- 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m；交叉净距小于100mm时，其交叉处亦应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。

- 防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用，其工频接地电阻不应大于10Ω。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接，不应少于两处。前端设备同样需要在电源引入的总配电箱处安装设过电压保护器，同时视频信号是输出、控制通讯信号的接口都要安装适当的防雷器加以保护

（2）主要设备技术指标要求

- 前端摄像部分技术指标

    - 对学校实验室出入口的日夜切换型定点摄像机。要求具有强背光和强逆光补偿功能，采用数字处理DSP技术，高速电子快门：达到1/10000秒，水平解晰度300万像，彩色模式最低照度≥0.5Lux，黑白模式最低照度≥0.001 Lux，日夜自动切换，具有10—20个区域/灵敏度设置功能，配焦距为3.5-8mm左右的自动光圈镜头。

    - 对于日夜切换型摄像机，（如要美观，可配球形护罩），要求不低于300万像素，照度≥0.5Lux/0.001Lux，镜头参数应根据现场环境合理选用。

    - 红外线射灯要求为10m的。

    - 对于的检测室样品室彩色半球摄像机求，要水平解晰度不低于540线，镜头应合理选用，焦距为3.6-6mm。

    - 前端点位设备的安装环境，角度，方位等相关辅助结构件选用，根据现场环境而定，结构件刚度及安装牢度应满足四级风下图像不明显晃动的要求。

    - 镜头均选用“精工”或自选知名品牌。

    - 视频线缆要求用超六类网线以上规格的视频线。

- 中心端（后端）设备技术指标要求。

    - 数字硬盘录像机

选用杭州大华，海康，宇视等品牌产品，配22″彩色显示器; 系统连续录像时间应不少于30, 加配硬盘应使用大容量硬盘。

    - 监视器

操作台选用22″彩色液晶显示器1；电视墙用1台≥42晶电视，操作台

所有面板均采用δ1.2mm冷压轧板工艺一次成型，包边可以采用铝合金型框，操作台台面可以采用防火阻燃板，整体结构为分组拼装式，应确保所有设备嵌入安装，各组件应设置不少于一个接柱的接地连接铜桩和至少一个多位电源插座，整体设计时应单独安排一组机房中控系统中强电分组管理的开关面板组件。

选型原则

整个系统要求选用三星、海康、大华，宇视产品等。

现场监控点位分布  （具体请根据总平等资料合理布设）

| 序号 | 现场位置 | 技术指标要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测室，样品室 | 专用防爆吸顶摄像机 | 2 | 吸项式 |
| 2 | 出入口、夹套内，校准箱内 | 低照度一体化防爆摄像机 | 4 | 枪式摄像机 |
| 3 | 氧气区、氢机房，氟利昂机记房 | 低照度一体化防爆摄像机 | 3 | 枪式摄像机 |

- 实验室机房集成系统总体设计要求

- 按机房平面图合理规划布局，充分利用机房空间。作到整齐划一、美观大方、操作合理方便、信息显示清晰直观，暂定机房面积：15平方。

- 在机房规划时应充分考虑到其他系统：如网络机房设备、消防等设备的合理空间分割与布局

- 信息墙应完整显示全部控制管理的视频和文字、图像信息。

- 操作控制台应完整规划整合所有智能化系统中心操控设备于一体，作到布局合理，大度美观。

- 完整设计机房内部的走线规划，用电负载容量、通风和空调设备、防静电地板铺设，系统接地、避雷方案。

- 机房内应配一只半球摄像机，纳入相关系统中报价。

- 机房集成系统的报价范围：防静电地板、接地系统、防雷系统、机房UPS系统、操控台、转椅、电视墙、模拟屏以及所有的计算机、打印机软硬件、组网设备部分和用于中心对各系统联动控制的接口附件、软件集成、驱动设备部分。

- 一楼检测与机房隔断外，应安装不小于42寸显示屏。

- 学校实验室属于安全防范重点部位，根据国家实验室安全防范之要求，应配置门禁一卡通系统。

- 近年来随着社会的不断发展，人们的安全生产意识也在不断提高，因此工业防爆摄像机监控系统也越来越被许多有着特殊行业背景和特殊安全需求的企业和单位广泛应用

- 智能化系统工程主要设备品牌型号

| 系统名称 | 主要设备名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视监控（高清） | 摄像机硬盘录像机 | 索尼∕大华∕三星，宇视等 | SONY∕DAHUA∕SAMSUNG，等 |

- 弱电网络布线系统

综合布线系统工程是该楼弱电系统的一部分。综合布线系统工程的总目标是建立一套先进、完善的大楼配线系统，为各种应用，包括语音、数据等提供接入方式和配线，使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

在综合布线的工程设计中,应优先考虑保护人和设备不受电和火灾的侵害,

必须首先考虑照明电线、动力电线、通信线路、暖气管道、冷热空气管道、电梯之间的距离和绝缘线、裸线以及接地与焊接的安全,其次才考虑线路的走向及美观程度

综合布线系统由各种系列的部件组成,包括传输介质(六类、超五类双绞线或光缆)，网络管理硬件(交叉连接区域和连接面板)，连接器，插座,以及支持的硬件(安装和管理系统的各类工具)。

系统点位清单：

| 序号 | 产品名称 | 位 置 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类信息插座模块 | 1F检测室 | NJA5.566.034 | 个 | 1 |
| 2 | 六类网络线 | 1F检测室 | NJA5.596.034 | 米 | 58 |
| 3 | 四芯电话模块 | 二楼大房间 | NJA5.566.022 | 个 | 7 |
| 4 | 六类网络线 | 二楼大房间 | NJH-6.01.323 | 米 | 300 |
| 5 | 双位插座面板底盒 | 二楼大房间 | FA3-08XIB | 个 | 7 |
| 6 | 六类2位RJ45插座 | 二楼大房间 | FA3-08XVE | 套 | 7 |

- 弱电布线验收规范

- 本系统完全遵循国家(国际)的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯工程的设计和施工规范(标准)，以保证大楼综合布线系统是一套完整的规范的信息链路；

- 系统具有高品质的布线部件，所采用的布线部件全部符合国际标准ISO11801、欧洲标准EN50173和北美标准EIA/TIA568A-5对其的技术要求，并均通过EIA/TIA、UL、CSA、ITU-T等质量安全标准认证；

- 保证系统整体链路特性的一致性，所有通信链路全部满足国际标准ISO11801、欧洲标准EN50173和北美标准EIA/TIA568A-5对其的技术要求；系统采用标准模块化的接插件方式，进行完全结构化布线，以使得整个综合布线系统是基于开放功能的子系统，完全面向用户，并很容易在配线上进行话音、数据、多媒体等应用的互换和重新组合以及扩充和未来系统的技术更新和性能升级；

- 系统所有设备、零部件均涂有永久、易识别的标志，线缆、配线架均做到用编号及不同颜色加以区分；

- 系统简单可靠、管理方便，且又具有先进性；

- 系统安装、检测及维护简便，零部件、易损部件容易拆卸、更换；

- 系统具有极高的可靠性，整个系统链路非常稳定可靠，多通路交换，故障检测恢复快捷；

- 系统具有很强的灵活性，保证工作区的信息插座具有通用性，其用途无须限制为话音、数据或多媒体；

- 系统具有可扩展性，完全适应未来的发展需要；

- 系统具有兼容性，保证各厂家的设备都能插接到这套通用的综合布线系统中去，所提供的六类连接硬件均完全满足向后兼容性和开放匹配性；

- 系统具有经济性，在满足应用要求的基础上，充分降低了工程造价，并遵循技术先进、设备优良、经济合理和质量优质的原则。

### 测试环境

对缆线系统的测试应是联合测试，测试通路上应真正地模拟实用应用环境，即测试通路中包括缆线，配线架（箱），跳线，连接线，插座和插头以及所有光缆产品的连接线路。

### 测试范围

1.双绞线系统的连接正确性测试

# 2.双绞线系统的连接接续性测试

# 3.双绞线系统的连接衰减测试

# 4.双绞线系统的连接近端串扰测试。

| 安防系统工程清单计价表 |
| --- |
| 工程名称：上海海洋大学食品学院夹套库弱电及监控系统. | 标段：上海海洋大学 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | 030507008001 | 防曝枪式摄像机 | 1.名称: 防曝枪式摄像机 2.类别: 10米，300W像数 3.安装方式:枪机支架，附上海技防办检测报告 | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 030507008002 | 防曝半球摄像机 | 1.名称: 防曝半球摄像机 2.类别: 30米，300W像数，须提供照明 3.安装方式:吸顶，附上海技防办检测报告 | 台 |  | 6 |  |
| 3 | 030904016001 | 防曝安防电源 | 1.名称:电源 2.规格型号:DC12V15A 3.安装方式:机架 | 台 |  | 195 |  |
| 4 | 030411004001 | 电源线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVV2*1.0 3.规格:RVV2*1.0 | m |  | 355 |  |
| 5 | 030502001001 | NVR网络存储系统 | 容量：16TB；协议支持：视频流传输协议/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP；集成CVR应用服务，支持前端编码器以流媒体协议直接写入存储；视频应用功能：视频优化、N+1备机冗余、主子码流录像、断网智能补录、数据备份、录像锁定与归档；支持RAID 0、1、3、5、10、50、Hot-Spare，单盘模式 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 030501004001 | 监控专用硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.容量:2T | 台 |  | 8 |  |
| 7 | 030507002001 | 8路解码器 | 1.名称:8路解码器 2参数:支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口；HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080；支持16路1080P，或32路720P，或32路4CIF，或32路CIF及以下分辨率；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持直连前端设备和通过流媒体转发的方式获取网络实时据；支持2*2、2*3、3*2、2*4、4*2的大屏拼接；支持远程录像文件的解码输出；支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台。 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 030504006001 | 软件平台 | 1.名称:软件平台 2.测试内容:图像调度、上墙、设置、分发 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 080808004001 | PDU板 | 1.名称:接线PDU板 | 块 |  | 1 |  |
| 10 | 031101069001 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.规格:2位 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 31121069001 | 工作站 | 配置：I5-4GB/2TB/1GB/DVD-SL+42LED+软件 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 030411001001 | 配管+桥架 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:详见设计 | m |  | 124 |  |
| 13 | 030507017001 | 安全防范分系统调试+机柜 | 1.名称：监控系统摄像机 2.类别：防范系统工程试运行+42机柜 | 系统 |  | 1 |  |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 施工间接费 | 批 |  | 1 |  |

- 售后服务与产品质保

产品保修：

工程质量保修：

1）从工程验收之日起，进入工程质量保修期，时间为24个月；

2）在工程质量保修期内，对任何因安装工艺、材料和产品质量而造成的设备或部件的损坏，均偿进行更换和维修；

3）在工程质量保修期内，对综合布线产品在工作日内进行二十四小时电话服务，如还仍不能解决就采取工程师上门服务以保障体系的正常运行；工程质量保修期完时，对整个综合布线系统进行全面测试，并提交有关的测试报告。

- 验收

8.1 验收依据

GB 9361-88        计算机场地安全要求

GB50343-2004      建筑物电子信息系统防雷技术规范

SJ/T30003-93        电子计算机机房施工及验收规范

GBT/T 50312-2000   建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

8.2 环境检查

施工现场干净整洁，供电、通风、防爆、防雷、接地、防静电、温湿度情况良好，并符合GB2887《计算站场地技术要求》、SJT30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》、《上海海洋大学信息化建贤项目验收规范》等相关标准规范的要求。

8.3  系统测试

实验室安防系统运行测试以实验室对设备的使用情况评价为准，基本达到实验室业务需求。

其验收测试主要有：

- 系统功能测试。

- 网络线路信号衰减测试。

- 网络线路、设备设施防雷防静电测试。

- 电源接地电阻测试。

- 安防系统图像测试。

对于一些施工前和施工过程中没有进行验收和确认的项目，而在工程后又不便于进行验收和测试的项目，由承建方出具质量保证书，所有由于器材、设备选型和施工自身问题导致的问题均由承建方承担。